Необходимо получить паспорта готовности.

В целом, окончившийся осенне-зимний период 2017-2018 г.г., в районе прошёл без аварий, отказов оборудования и других негативных моментов.

Вместе с тем имеются некоторые проблемы, которые необходимо решить в ходе подготовки к следующему отопительному сезону.

Имеются проблемы в эксплуатации приборов учета и автоматического регулирования тепла. Анализ технического состояния узлов резьбовых и фланцевых соединений трубопроводов систем  теплоснабжения показал, что в качестве уплотнительных материалов применялась  обыкновенная  резина, (не термостойкая) что приводит  к  порывам  и  утечкам  теплоносителя.

В порядке осуществления  государственного  энергетического  надзора  и в целях недопущения  сбоев  в  работе  теплотехнического  оборудования  и  тепловых сетей Энергонадзор

Предписывает:

1. Потребители тепловой энергии на основании анализа функционирования  в предыдущем ОЗП систем теплопотребления и тепловых сетей в срок до 1 мая текущего года разрабатывают планы организационно-технических мероприятий по подготовке к предстоящему ОЗП с учетом предписаний органов Госэнергонадзора, органов государственного надзора за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов.

2. При  выполнении  комплекса  мероприятий  по обеспечению  устойчивой  и надежной  работы  теплового хозяйства  в  предстоящий  осенне-зимний  период  2017–2018 г.г. предусмотреть  выполнение  ревизии  запорной  и  регулирующей  арматуры резьбовых и фланцевых  соединений  оборудования  и  трубопроводов.

3. При определении готовности жилищного фонда к работе в ОЗП в акте проверки готовности указывать перечень всех домов, подключенных к тепловым сетям ведомственных теплоисточников (п.4.5.6 ТКП 388-2012).

4. Обеспечить окончание работ по подготовке теплоисточников, тепловых сетей и теплоиспользующих установок потребителей тепловой энергии до 20 сентября текущего года (п.4.1.8, 4.4.7 ТКП 388-2012).

5. На основании актов проверки готовности потребителей и тепловых источников к работе в осенне-зимний период до 1 октября текущего года оформить паспорта готовности потребителей и ведомственных теплоисточников (п.4.2.8,4.4.8 ТКП 388- 2012).

6. Укомплектовать тепловые пункты поверенными контрольно-измерительными приборами и исправными системами регулирования потребления тепловой энергии (п.4.4.7 ТКП 388-2012).

7. Гидравлические испытания и промывки тепловых сетей, систем отопления и установок горячего водоснабжения проводить в присутствии энергоснабжающей организации с составлением акта установленной формы (п.4.4.7 ТКП 388-2012).

8. Обеспечить проведение испытаний на производительность (раз в 5 лет) или проведение химической (механической) очистки водоподогревателей с целью поддержания расчётного коэффициента теплопередачи поверхностей теплообмена с составлением соответствующего акта    (п.18.9 ТКП 458-2012)

9. Ежегодно после окончания отопительного периода обеспечить промывки систем отопления всех объектов, не реже 1 раза в 4 года проводить гидропневмопромывки с составлением соответствующих актов (п.20.9 ТКП 458-2012).

10. Владельцам поднадзорного Госпромнадзору котельного оборудования теплоисточника необходимо получить заключение о готовности к работе в осенне-зимний период в МОУ «Госпромнадзор» (п.4.2.6 ТКП 388-2012).

Регистрация паспортов готовности теплоисточника и потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП проводится  в  соответствии  с  графиком  регистрации,  составленным органом  Госэнергонадзора  и  утвержденным  местным  исполнительным органом власти.

(Графики регистрации, а также перечень необходимой документации предъявляемой при регистрации паспортов готовности, размещены на официальном сайте Хотимского районного исполнительного комитета http://khotimsk.gov.by/  в  разделе Госэнергонадзор)

Государственный  инспектор по

энергетическому надзору

Хотимской РЭИ                                                                                                      Д.А.Титков