Памятка.

Перечень документов, предоставляемых комиссии

по проверке выполнения условий готовности.

1. Приказ или другой распорядительный документ о назначении комиссии по проверке готовности к осенне-зимнему периоду (ОЗП).

2. Утвержденный руководителем предприятия и согласованный в энергонадзоре план организационно-технических  мероприятий  по подготовке тепло-электрохозяйства к работе  в  ОЗП.  (Приложение 1)

3. Документы, подтверждающие наличие в организации подготовленного персонала, эксплуатирующего теплоустановки или договор со специализированной организацией на обслуживание теплоустановок и тепловых сетей.

4. Перечень объектов организации, использующих тепловую энергию, подписанный её руководителем.

5. Свидетельство о поверке приборов учета тепловой энергии.

6. Заявление на имя начальника Хотимской РЭИ с указанием даты о направлении, указанных в приказе представителей Госэнергонадзора, для участия в работе  комиссии по проверке готовности систем тепло- электроснабжения  предприятия к работе в ОЗП. (Приложение 2)

7. Схема внутреннего теплоснабжения предприятия.

8. Установленной формы акт гидравлического испытания наружных тепловых сетей, находящихся на балансе предприятия, заверенный представителем теплоснабжающей организации.  (Приложение 3)

9. Установленной формы акт гидравлического испытания внутренней системы отопления, заверенный представителем теплоснабжающей организации. (Приложение 4)

10. Установленной формы акт промывки внутренней системы отопления, заверенный представителем теплоснабжающей организации.    (Приложение 5)

11. Установленной формы акт промывки (механической очистки) водоподогревателя  горячего водоснабжения, заверенный представителем теплоснабжающей организации.  (Приложение 6)

12. Установленной формы акт опрессовки  водоподогревателя горячего водоснабжения, заверенный представителем теплоснабжающей организации.  (Приложение 7)

13. Установленной формы акт на продувку (механическую очистку) калориферов, заверенный представителем теплоснабжающей организации.  (Приложение 8).

14. Акт проведения технического освидетельствования отопительных котлов (установленной мощностью менее 100 квт.) и приборов безопасности.   (Приложение 9)

14. Протокол проверки знаний по вопросам охраны труда у лица, ответственного за тепловое хозяйство предприятия.

15. Приказ о назначении лица, ответственного за тепловое хозяйство предприятия.

16. Протокол проведения электрофизических измерений (ЭФИ) электроустановок предприятия,

17. Копия договора (со всеми приложениями и актами границ теплосетей) на теплоснабжение объектов предприятия (при подключении объектов предприятия к централизованной системе теплоснабжения )

18. Заключение о готовности поднадзорного Госпромнадзору котельного оборудования теплоисточника.

19. Оформленный акт проверки готовности потребителя  тепловой энергии (теплоисточника) к работе в ОЗП. (Приложение 10,11)

20. Оформленный паспорт готовности потребителя тепловой энергии (теплоисточника) к работе в ОЗП. (Приложение 12,13)

Хотимская районная энергоинспекция

Приложение 1(для примера)

«Утверждаю»

Руководитель предприятия

(ф.и.о.)          .________________

(подпись)

«_____»  __________________ 2017г.

План

организационно-технических мероприятий по подготовке предприятия к работе в осенне-зимний период 20__-201__г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения. | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка внутренней системы отопления с составлением соответствующего акта. |  |  |  |
| 2 | Гидравлическое испытание системы тепия отопления и наружных тепловых сетей с составлением соответствующих актов. |  |  |  |
| 3 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов и оборудования системы теплопотребленя. |  |  |  |
| 4 | Укомплектовать тепловой пункт и узел учета прошедшими поверку контрольно-измерительными приборами и приборами учета тепловой энергии. |  |  |  |
| 5 | Проверить исправность средств автоматического регулирования |  |  |  |
| 6 | Произвести ревизию и при необходимости ремонт запорной арматуры. |  |  |  |
| 7 | Утеплить оконные и дверные проемы. |  |  |  |
| 8 | Произвести настройку предохранительных клапанов с оформлением соответствующих актов. |  |  |  |
| 9 | Создать необходимый запас материалов и оборудования для устранения возможных аварийных ситуаций. |  |  |  |
| 10 | Привести в порядок помещения и строительные конструкции ЦТП, ИТП и обеспечить их надежными запорными устройствами |  |  |  |
| 11 | Обеспечить соответствие схем электроснабжения предприятия требуемой категории надежности электроснабжения |  |  |  |
| 12 | Провести электрофизические измерения электроустановок в объеме оговоренном приложением Б ТКП 181-2009 и соответствии с установленной ТКП 181-2009 периодичностью |  |  |  |
| 13 | Провести проверку работоспособности устройств релейной защиты, автоматики (РЗА), в т.ч. устройств автоматического ввода резерва (АВР) предприятия |  |  |  |
| 14 | По результатам проверки устройств РЗА (в т.ч. АВР) при необходимости обеспечить их ремонт и наладку |  |  |  |
| 15 | Обеспечить наличие у электротехнического персонала испытанных электрозащитных средств в соответствии с утвержденными списками |  |  |  |
| 16 | Выполнение предписаний органов Госэнергонадзора |  |  |  |
|  | Пункты 1-16 обязательны для включения в план, остальные работы по необходимости и своему усмотрению. |  |  |  |

Составил:

_________________________            _______________                    _____________________

(должность)	(подпись)                                          (ф.и.о.)

План мероприятий обязательно должен быть согласован в Хотимской районной энергоинспекции.

(Приложение 2)

(на фирменном бланке предприятия)

Начальнику

Хотимской РЭИ

Тарасову Д. Г.

Просим  «____»  ___________   2017г.  направить инспекторов для участия в работе комиссии по проверке подготовки предприятия к работе в осенне-зимний период.

Руководитель  _____________________             __________________

(ф.и.о.) 	(подпись)

(Приложение 3)

г.п.Хотимск                                                                                               «10» августа 2009г.

АКТ

гидравлического испытания наружных тепловых сетей

Потребитель:  МГКУП «Теплоэнергетики».

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Начальник участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Кизим А.П., мастер тепловых сетей участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Григорьев С.П., мастер центрального района тепловых сетей филиала «Могилёвские тепловые сети» РУП «Могилёвэнерго» Любимский П.Ю.

составили настоящий акт в том, что на участке от камеры №  ТК 10-2  до  ИТП Административного здания по ул. Гришина, 59А

трассы водяных тепловых сетей,

(наименование трубопроводов)

протяженностью 45м, рабочее давление 1,0 МПа, произведено гидравлическое испытание трубопроводов пробным давлением 1,25 МПа в течении

10 мин. с наружным осмотром при давлении 1,0 МПа.

При испытании падения давления не наблюдалось.

При внешнем осмотре течей и потения сварных швов не обнаружено.

Заключение:

Наружные тепловые сети выдержали испытания и пригодны к эксплуатации в ОЗП 2009–2010гг.

Члены комиссии:

Кизим А.П.

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
|  | Григорьв С.П. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
|  | Любимский П.Ю. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

(Приложение 4)

г.п.Хотимск                                                                                                   «11» августа 2009г.

АКТ

гидравлического испытания внутренней системы отопления

Потребитель:  МГКУП «Теплоэнергетики».

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Начальник участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Кизим А.П., мастер тепловых сетей участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Григорьев С.П., мастер центрального района тепловых сетей филиала «Могилёвские тепловые сети» РУП «Могилёвэнерго» Любимский П.Ю.

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание внутренней системы отопления Административного здания по

(объект)

ул. Гришина,59А.

При осмотре установлено:

1.Рабочее давление внутренней системы отопления 0,5 МПа

2.Гидравлическое испытание производилось давлением 0,6 МПа в течении 5 мин., падение давления не превысило 0,02 МПа.

3.При внешнем осмотре течей и потения сварных швов не обнаружено.

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Члены комиссии:

Кизим А.П.

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
|  | Григорьв С.П. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
|  | Любимский П.Ю. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

(Приложение 5)

г.п.Хотимск                                                                                               «12» августа 2009г.

АКТ

на промывку внутренней системы отопления

Потребитель:  МГКУП «Теплоэнергетики».

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Начальник участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Кизим А.П., мастер тепловых сетей участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Григорьев С.П., мастер центрального района тепловых сетей филиала «Могилёвские тепловые сети» РУП «Могилёвэнерго» Любимский П.Ю.

составили настоящий акт в том, что произведена промывка внутренней системы отопления Административного здания по ул. Гришина, 59А.

(объект)

Промывка внутренней системы отопления производилась гидропневматическим способом из теплового пункта по каждому стояку отдельно (группами по 3 стояка) с помощью компрессора давлением 0,2МПа

ИЛИ

(сырой водопроводной водой из теплового пункта по каждому стояку отдельно (группами по 3 стояка) при давлении в водопроводе 0,2МПа)

(методы, режим)

Члены комиссии:

Кизим А.П.

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
|  | Григорьв С.П. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
|  | Любимский П.Ю. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

(Приложение 6)

г.п.Хотимск                                                                                              «12» августа 2009г.

АКТ

на промывку (механическую очистку) водоподогревателя горячего водоснабжения

Потребитель МГКУП «Теплоэнергетики».

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Начальник ПТО МГКУП «Теплоэнергетики» Хлыстов А.В., начальник участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Кизим А.П., мастер тепловых сетей участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Григорьев С.П.

составили настоящий акт в том, что произведена промывка водоподогревателя горячего водоснабжения  в ИТП Административного здания по ул. Гришина, 59А.

(объект)

Промывка водоподогревателя горячего водоснабжения осуществлялась моющим раствором на основе соляной (серной) кислоты (конденсат или концентрат низкомолекулярных кислот). В состав моющего раствора так же входил ингибитор коррозии "каптакс", в качестве пеногасителя применялась фракция С5 синтетической жирной кислоты. Промывка проводилась подогретым до 65ºС раствором в течении 1,5 часов.

(методы, режим)

Члены комиссии:

Хлыстов А.В.

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
|  | Кизим А.П. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
|  | Григорьв С.П. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

(Приложение 7)

г.п.Хотимск                                                                                                  «12» августа2009г.

АКТ

на опрессовку водоподогревателя горячего водоснабжения

Потребитель  МГКУП «Теплоэнергетики».

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Начальник ПТО МГКУП «Теплоэнергетики» Хлыстов А.В., начальник участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Кизим А.П., мастер тепловых сетей участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Григорьев С.П.

составили настоящий акт в том, что произведена опрессовка водоподогревателя горячего водоснабжения в ИТП Административного здания по ул. Гришина, 59А.

(объект)

При осмотре установлено:

1. Рабочее давление водоподогревателя 0,5 МПа

2. Водоподогреватель горячего водоснабжения опрессован давлением 1,0 МПа  в течении 10 минут, падение давления не превысило 0,05 МПа.

3. При внешнем осмотре течей и потения сварных швов не обнаружено.

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты  опрессовки водоподогревателя горячего водоснабжения удовлетворяющими требованиям.

Члены комиссии:

Хлыстов А.В.

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
|  | Кизим А.П. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
|  | Григорьев С.П. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

(Приложение 8)

г.п.Хотимск                                                                                            «15» августа 2009г.

АКТ

на продувку (механическую очистку) калориферов

Потребитель ГСУСУ «Областной центр олимпийского резерва по лёгкой атлетике и игровым видам спорта» (ГСУСУ «ОЦОР по ЛА и ИВС»).

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Гл. инженер ГСУСУ_____ «ОЦОР по ЛА и ИВС» Кисель В.И., гл. энергетик ГСУСУ «ОЦОР по ЛА и ИВС» Кулешов И.А., инженер 1 категории ГСУСУ «ОЦОР по ЛА и_ИВС» Горбачевская З.С.

составили настоящий акт в том, что произведена продувка калориферов  приточной вентиляции и кондиционирования воздуха

(наименование систем)

установок П1 – П24, К1 – К4

(наименование установок)

в спортивном комплексе «Олимпиец» по ул. 30 лет Победы, 1А.

(наименование и адрес объекта)

Продувка калориферов осуществлялась воздухом давлением 0,05 МПа

(среда, давление)

Члены комиссии:

Кисель В.И.

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
|  | Кулешов И.А. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
|  | Горбачевская З.С. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

(Приложение 9)

г.п.Хотимск                                                                    «____» _________ 20___г.

АКТ

технического освидетельствования котлов

и предохранительных устройств

Организация __________________________________________________________________________ _________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: __________________________ ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. членов комиссии)

составили настоящий акт в том, что произведено техническое освидетельствование котлов ______________________  в количестве ____шт.,

(тип, марка котла)

а также произведена проверка исправности действия предохранительных устройств _____________________________________в количестве _____ шт.,

(тип, марка предохранительного устройства)

установленных в котельной_________________________________

(наименование и адрес объекта)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Котлы и предохранительные устройства технически исправны и пригодны к дальнейшей эксплуатации в осенне-зимний период 20___ 20___ года.

Члены комиссии:

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

(Приложение10)

АКТ

проверки готовности потребителя тепловой энергии

к работе в осенне-зимний период

_______/_______ года

_____________________                                                          «____»___________20__г.

(место составления акта)                                                                      (дата)

Комиссия, назначенная приказом     _________________________________________

(организация, адрес)

_____________________________________________________________________________

от ______________ № ____, на основании ТКП  «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии»,  с______________ по ________________ провела проверку _________________

_________________________________________________________________

(полное наименование организации-потребителя энергии, адрес)

и  установила:  организация-потребитель тепловой энергии подготовлена к работе в ОЗП.

Председатель комиссии ______________________________              __________________

(должность, подпись)                            (фамилия, инициалы)

Члены комиссии  ______________________________            ________________

(должность, подпись)                            (фамилия, инициалы)

_______________________________               __________________

(должность, подпись)                            (фамилия, инициалы)

______________________________                 __________________

(должность, подпись)                            (фамилия, инициалы)

От органов Госэнергонадзора  _________________________                _________________

(должность, подпись)                         (фамилия, инициалы)

(Приложение11)

АКТ

проверки готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период

_______/_______ года

______________________                                                   «____»___________20__г.

(место составления акта)                                                                   (дата)

Комиссия, назначенная приказом  ___________________________________________

(организация, адрес)

_____________________________________________________________________________

от ______________ № ____, на основании ТКП  «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии»,  с______________ по ________________ провела проверку  ________________

__________________________________________________________________

(наименование теплоисточника, адрес)

и  установила:  теплоисточник подготовлен к работе в ОЗП.

Председатель комиссии ______________________________              __________________

(должность, подпись)                            (фамилия, инициалы)

Члены комиссии  ______________________________            ________________

(должность, подпись)                            (фамилия, инициалы)

_______________________________               _________________

(должность, подпись)                            (фамилия, инициалы)

______________________________                 _________________

(должность, подпись)                            (фамилия, инициалы)

От органов Госэнергонадзора  _________________________               _________________

(должность, подпись)                          (фамилия, инициалы)

(Приложение12)

ПАСПОРТ

готовности потребителя тепловой энергии

к работе в осенне-зимний период

20___/20___ года

Выдан  _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(полное наименование потребителя тепловой энергии , адрес)

на основании ТКП  «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии» и акта проверки готовности потребителя от _________________ 20___ г.

Акт проверки готовности потребителя тепловой энергии  к работе в осенне-зимний период _____/_____ года в _______ экз. прилагается.

Руководитель

потребителя  ________________________________          ___________________

(должность, подпись)                                (фамилия, инициалы)

М.П.

Паспорт зарегистрирован в органе Госэнергонадзора

_________________________________________________________

(наименование, адрес)

«______» ________________ 20___г. № ___

Руководитель органа

Госэнергонадзора   ________________________                           __________________

(должность, подпись)                                (фамилия, инициалы)

М.П.

(Приложение13)

ПАСПОРТ

готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период

20___/20___ года

Выдан ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(полное наименование теплоисточника, адрес)

на основании ТКП  «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии» и акта проверки готовности теплоисточника от _________________ 20___ г.

Акт проверки готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период _____/_____ года в _______ экз. прилагается.

Руководитель организации

владельца теплоисточника  ___________________________        ___________________

(должность, подпись)                   (фамилия, инициалы)

М.П.

Паспорт зарегистрирован в органе Госэнергонадзора

________________________________________________________

(наименование, адрес)

«______» ________________ 20___г. № ___

Руководитель органа

Госэнергонадзора  ________________________                                __________________

(должность, подпись)                                     (фамилия, инициалы)

М.П.